宿迁卫校用电设施运行维保合同

甲方：(简称甲方）

乙方：（简称乙方）

依照《中国人民共和国合同法》、《电力法》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障用电系统安全、经济、可靠的供电，结合甲方配电系统具体情况，双方本着平等互利，协商一致的原则，在进行充分沟通的情况下，达成如下条款，供双方守信。

一、工程概况：

1、工程名称：用电设施运行维保

2、工程地点：宿迁卫校学校内

3、服务周期： 年   月   日-   年   月   日

二、工程承包内容：

（一）进线的维护内容

1、电缆终端头维护（每月一次）

连接部位是否良好，有无过热现象；电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或硅橡胶伞裙套有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹；电缆终端头和避雷器固定是否牢固；电缆上杆部分保护管及其封口是否完整。电缆终端有无放电现象；充油终端瓷套管是否完整、有无渗漏油，交联电缆终端热缩、冷缩或预制件有无开裂、积灰、电蚀或放电痕迹；相色是否清晰齐全；接地是否良好。

2、电缆线路本体的维护（每月一次）

电缆线路的标识、编号是否齐全、清晰；电缆线路排列是否整齐规范，是否按电压等级的高低从下向上分层排列；通信光缆与电力电缆同沟时是否采取隔离措施；电缆线路防火措施是否完备。

3、柱开的维护（每季度一次）

绝缘件有无裂纹、闪络、破损及严重污秽；触头间接触是否良好，有无过热、烧损、熔化现象；各部件的组装是否良好，有无松动、脱落；引下线接点是否良好，与各部件间距是否合适；安装是否牢固，相间距离、倾角是否符合规定；操作机构有无锈蚀现象

（二）配电室的维护内容

1、高压柜维护内容（每月一次）

绝缘部分无掉瓷、破碎、裂纹及闪络纹放电痕迹，绝缘板应无损，外壳应清洁；操作机构：弹簧处于良好储能状态，线圈无焦味，无受潮，不发霉；标识颜色正确、一致、完整；所有动、静触头接触良好，无发热，消弧装置完整无损，瓷瓶清洁无破裂；融丝管完整无裂纹，导电部分良好，保养环无缺损或脱落；互感器外观绝缘完整性，保护装置可靠性检查；避雷装置完整瓷瓶清洁、无腐蚀、断股等检查；母线接头、示温腊片、套管等检查。

2、变压器维护内容（每月一次）

油箱、储油柜常规检修；分接开关及操动机构常规检修；冷却系统常规检修；套管及套管电流互感器常规检修；外部导体常规检修；变压器附带的保护、测量装置、表计常规检查；接地检修等。

3、低压柜维护内容（每月一次）

柜内设备检查；导体及触头检修；绝缘部件检查、清洁；操动机构、传动机构检修；机械防误连锁装置检查；辅助开关检查；二次接线检查；缺陷检查等。

4、电缆分支箱维护内容（每月一次）

基础有无损坏、下沉，周围土壤有无挖掘或沉陷，电缆有无外露，固定螺栓是否松动；壳体锈蚀损坏情况，外壳油漆是否剥落，内装式铰链门开合是否灵活；箱内有无进水，有无小动物、杂物、灰尘；电缆搭头接触是否良好，有无发热、氧化、变色现象，电缆搭头相间和对壳体、地面距离是否符合要求；有无异声或异味；箱内其他设备运行是否良好；名称、铭牌、警告标识、一次接线图等是否清晰、正确；箱体内电缆进出线牌号与对侧端标牌是否对应，电缆命名牌是否齐全，肘头相色是否齐全等。

（三）预防性试验（一年一次）

依据实验规程对贵单位设备进行实验，提供试验报告，一年一次。

1、电力变压器试验项目

（1）测量绕组连同套管的直流电阻；

（2）检查所有分接的电压比；

（3）检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

（4）测量铁心及夹件的绝缘电阻；

（5）非纯瓷套管的试验；

（6）有载调压切换装置的检查和试验；

（7）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

（8）绕组连同套管的交流耐压试验；

（9）额定电压下的冲击合闸试验；

（10）检查相位。

2、高压柜试验项目

（1）测量绝缘电阻;

（2）测量每相导电回路的电阻;

（3）交流耐压试验;

3、电力电缆线路试验项目

（1）主绝缘及外护层绝缘电阻测量;

（2）主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量;

（3）主绝缘交流耐压试验;

（4）外护套直流耐压试验;

（5）电力电缆线路局部放电测量。

4、低压柜试验项目

（1）电气间隙、爬电距离和间隔距离检查;

（2）母线和导线检查;

（3）柜内元件检查;

（4）结构、镀层及被覆层检查;

（5）机械、电气操作试验；

（6）介电强度试验;

（7）保护电路连续性检查;

（8）功能单元互换性检查。

5、柱上开关试验项目

（1）绝缘试验；

（2）主回路电阻测量；

（3）动热稳定试验；

（4）机械操作试验（含机械寿命）；

（5）短路电流关合和开断试验；

（6）电缆充电电流开合试验

6、电缆分支箱试验项目

（四）用电安全隐患排查

协助甲方做好所楼栋内部配电室及用电安全隐患排查工作。

（五）地下电缆检测

1、地下电缆检测，电缆的安全性

2、标识出地下电缆的走向，电缆从配电房到每栋楼的。

三、操作维护费用及支付：

本次用电维保服务费为价人民币----（壹万捌仟元整），待合同签订后，乙方投入工作，按要求出具维保记录和服务报告，每季度乙方开发票，金额（---）元。服务期满，维保项目全部完成，结清全部款项。

四、双方责任：

1、甲方责任：

（1）按项目费用及支付条款中的内容支付工程款给乙方

（2）制定维护计划，并积极处理乙方处理设施过程中发生的不利于施工的外部因素

2、乙方责任：

（1）乙方需按照电力部门安全相关内容进行操作，保障安全；

（2）乙方根据甲方维护计划每个月定期对配电系统进行巡检、定期启动维护保养，做好卫生清理，并做好巡检记录；

（3）乙方负责与供电部门协调用电手续，包括保电申请等外部协调事宜；

（4）乙方在接到甲方故障通知时，小型故障1小时内组织维修队伍到达现场并修复；中型故障1小时内组织维修队伍到达现场并在2小时内修复；重要设备烧损等大型故障半小时内组织维修队伍到达现场，全力最快修复，且保证现场有人连续维修，并做好停电说明解释工作。

（5）配合供电部门做好相关巡检工作

五、其他：

在正常维护过程中，设备正常使用损坏的，由乙方上报甲方，经甲方审定同意后，乙方进行更换，材料费用由甲方支付；如因乙方原因导致设备损坏的，由乙方自行承担所有费用，甲方不承担任何费用。

本次维护工作乙方指派的工作负责人为：

六、争议的解决方法：

1、甲乙双方协商解决

2、甲乙双方协商解决不成时，可向宿迁市合同仲裁委员会申请仲裁

3、按司法程序解决

七、安全维护：

维护工作时乙方应做好相应的安全措施，甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督，确保施工人员安全。若发生安全责任事故，由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

八、合同生效与终止：

1、合同生效日期：从合同签订之日生效；

2、合同终止日期：在维护期限结束即告终止。

九、合同正副本份数：

本协议一式两份，甲方一份，乙方一份

十、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：（章）                      乙方：（章）

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：               （或委托代理人）：

日期：  年    月   日           日期：  年  月   日